- 衢江廿里镇富里村党群服务中心中央空调设备采购项目

- 采购内容及要求

- 采购清单及技术参数（▲本项目为包工包料交钥匙工程，中标人需提供完成本项目所需的所有设备、材料、配件、附件、备品备件等（包括但不局限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试等，如有需要各投标人可在联系采购人并征得同意后前往踏勘现场，报价时综合考虑)。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量/台 | 制冷量（KW) | 制热量（KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机 | SNJ-063 | 5 | 6.3 | 7.1 |
| 2 | 风管式室内机 | SNJ-071 | 6 | 7.1 | 8.0 |
| 3 | 风管式室内机 | SNJ-125 | 3 | 12.5 | 14.0 |
| 4 | 四面出风室内机 | SNJ-080S | 1 | 8.0 | 9.0 |
| 5 | 四面出风室内机 | SNJ-112S | 9 | 11.2 | 12.5 |
| 6 | 四面出风室内机 | SNJ-125S | 3 | 12.5 | 14.0 |
| 7 | 全直流变频室外机 | SWJ-900 | 1 | 90.0 | 100.0 |
| 8 | 全直流变频室外机 | SWJ-1350 | 1 | 135 | 150 |

技术规格和要求响应表

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 变频多联中央空调系统 |  |
| 1.工况条件： 制冷：室外温度：35℃DB；室内温度：27℃WB，19℃WB 制热：室外温度：7℃DB，6℃WB；室内温度：20℃WB |  |
| 2.设计要求 2.1请投标人提供参数对照表。 *2.2投标人在配置室内机时，按设备配置表的技术参数配置室内机，室内机的内机数量和型式不得偏离。空调室内、室外机制冷量、制热量、室内外机数量均不得负偏离。 2.3投标人必须根据原设计的图纸配置相应的室内外机，允许对招标货物清单中超过样本最大规格的室外机进行拆分，但最多拆分为两个系统且总制冷量不得小于原设计制冷量。 |  |
| 3.多联式室外机 |  |
| 3.1提供本次投标室外机冷量、热量、能耗（含风机）等参数。 |  |
| 3.2室外机工作温度范围：-15℃及以下时能够正常制热，43℃及以上时能够正常制冷。 |  |
| 3.3压缩机及室外机组 *3.3.1投标VRF产品的压缩机必须与主机同品牌（非OEM），且压缩机的生产使用制造年限不小于10年。国内生产的提供压缩机工厂的营业执照（压缩机营业执照要显示本次投标的压缩机品牌信息），如是进口压缩机产品需提供进口报关单或海关完税证明复印件。 *3.3.2所投产品每台主机内均为全直流变频式压缩机，在投标时提供的产品样本对所投机型的压缩机有明确说明。 3.3.3压缩机性能进行阐述； 3.3.4对压缩机变频技术进行详述； 3.3.5对压缩机电机技术进行详述； 3.3.6是否具备室外机后备运行功能，请予阐述。 |  |
| 3.4冷量调节能力10%~100%。 |  |
| 3.5提供室外机噪音指标，说明测试条件。 |  |
| 3.6提供室外机机外静压。 |  |
| 3.7冷媒管最大连接当量长度≥150M。 |  |
| 3.8同一系统内室内外机最大高差≥50M。 |  |
| 3.9同一系统内室内机最大高差≥15M。 |  |
| 3.10具备自动除霜功能。 |  |
| 3.10具备自动除霜功能。 |  |
| 3.11冷媒：采用环保冷媒R410A。 |  |
| *3.12提供所投机型的样本。 |  |
| 3.13适用电源：3相 380V/50Hz。 |  |
| 4.多联式室内机 |  |
| *4.1室内机与室外机必须同一品牌。 |  |
| 4.2对所投室内机的电机形式进行详述。 |  |
| 4.3各型号室内机的制冷量、消耗功率及噪音值。 |  |
| 4.4机组冷媒流量控制：电子膨胀阀。 |  |
| 4.5室内温度控制：电子恒温器。 |  |
| 4.6室内机控制方式：有线控制器且具有故障代码自动显示。 |  |
| 4.7本次投标室内机全部具有出风温度传感器。 |  |
| 4.8适用电源：单相 220V/50Hz。 |  |
| 5.安装材料： |  |
| 5.1内外机联接铜管必须为去磷铜管，厚度必须满足设计压力要求：报价时需标明厚度，并注明产地、单价（元/米）。 |  |
| 5.2保温材料采用耐燃B1级保温材料,并注明产地、单价（元/米）。 |  |
| 5.3凝结水管采用镀锌钢管，并注明单价(元/米)。并采用橡塑保温材料保温。 |  |
| 5.4在实际施工中，若遇室内外机数量或位置有调整，系统安装材料数量需做相应调整的将按实结算。 |  |

注：1、投标人投标时也可采用其他同等或更优于推荐品牌的产品。

2、投标人必须提供所供货物的技术规格，并注明与招标人要求的差异，如不列出则等于声明完全符合招标人要求。

3、投标人提供的货物功能应包括但不仅限于表中所列，投标人推荐的其它合适功能也可能被招标人接受。

4、国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物，须提交有效的许可证书复印件。

5、若投标的货物是在中国境外生产的，须提供中国海关进关完税税单。

6、带“*”的技术参数为必须响应条款，未按要求响应的作无效投标处理。

7、招标设备以招标清单为准；安装材料清单与图纸不一致时，以图纸为准，投标人自行按图纸计算工程量，报价时综合考虑，工程量不作调整。

二、工期要求

合同签订之日起30天内完成全部建设内容；经验收合格，正式交付使用，进入质保期。

三、其他要求：

1.安装

(1)中标单位负责在采购人建设工地进行空调的整机安装、调试，并负责系统支架、固定、配管、配线等工作，冷媒配管、凝结水管等本体系统安装，采购人负责送室外机和室内机电源至机组接线位置。室外机混泥土基础由中标单位承担。

(2) 中标单位应提供空调安装、调试、带负荷运行的分阶段计划表。

(3) 中标单位须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装调试，并配合现场监理，确保设备安全、可靠、准确就位并调试结束。

(4)安装脚手架搭建、施工用水电、安全保护、产品保护、现场清理、开洞补槽等均由中标单位负责。

(5) 中标单位承担与相关安装单位的现场协调、配合工作，并服从监理、总包单位管理。

2.调试及试运行

中标单位应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)程序和表格

中标单位须在安装结束前一个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

(3)测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

(4)试运行

设备试运行包括单机试运行和带负荷试运行，试运行应在有关部门及采购人人员的监督下进行。

3.验收

(1)产品保护

中标单位负责安装过程中现场产品保护和材料保管，采购人负责提供必要存放保管场地。工程完成后，中标单位须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

(2)验收合格条件

·单机运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

·在进行验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

·有关设备图纸及技术文件都已提交并得到采购人接受。

（3）中标人需向采购人提供两份竣工图。

4.备件供应

(1) 中标单位对所供货物须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

(2)投标人应在投标文件中提供主要部件及易损件的价格清单，以供招标人参考。

(3) 中标单位须保证在设备投入运行后5年内，备品备件、易损件的价格不高于本次投标报价（投标时注明维保期满后清包或全包的维保费用）。

(4) 中标单位在零部件停产前应事先通知买方，以便采购人有足够时间购买所需的零部件。停产后如采购人还需要，中标单位应无偿向采购人提供零部件的图纸和技术规范。

5.质保期及售后服务

5.1本次招标设备整体质保期要求24个月，时间自当地相关部门验收合格之日起。在质保期内，中标人免费负责修理和替换任何由于设备制造、质量缺陷而造成的损坏及故障。

5.2任何因损坏被更换的零部件质保期自更换之日起24个月。

5.3中标人须提供全年24小时/天的售后服务支持，故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤4小时，重大故障修复时间≤36小时。提供不间断的服务直至完成修复。

5.4质保期内，中标人每年不得少于两次日常维护保养，保养时间需采购人确认。