- 采购内容及要求确认

- 一、主要货物清单

| 序号 | 电梯类型 | 速度（m/s） | 层/站/门 | 台数 | 预算金额（万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房客梯 | 1.0 | 3/3/3 | 1 | 20 |

二、电梯主要技术参数

（一）、电梯规格

（注：以下参数选定项以■或√表示）

1. 基本参数

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）

操作方式：  ■  单梯

额定载重：  ■   1250  kg

额定速度：  ■   1.0  m/s

开门方式：  ■   中分

（注：站在厅门外向轿内看，向左开的为左开门，反之为右开门。）

是否贯通：  ■   否

停层站序：   3  层   3  站   3  门，停层显示  1,2,3

基    站：设定为  1  层，消防紧急返回设定为  1  层；

2. 土建参数

井道结构： ■   砖混结构

井道净尺寸： 宽（AH）  2760  mm×深（BH）  2160  mm（单梯井道）；

圈梁间距：  2500  mm

提升高度：  7800  mm；     顶层高度：  4339  mm；    底坑深度：  1800  mm；

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

开门净尺寸：   宽（JJ）×高（HH）＝   1000  mm×  2100  mm

轿厢内尺寸：   1550  mm内宽（AA）×  1800  mm内深（BB）

轿厢净高：     2395   mm

无机房，控制柜安装位置：以土建图为准。

3. 装潢参数

3.1轿厢装潢

（注：涉及轿厢内设施左右方向定义，以人站在轿厢内面对轿门看为标准；如贯通门，操纵箱或轿内设施位置应绘制轿壁示意图标注确认为准。）

轿壁材质： ■  前壁：  前壁_304发纹不锈钢

■  侧壁：  侧壁_304发纹不锈钢

■  后壁：  后壁_304发纹不锈钢

轿门材质： ■   轿门_304发纹不锈钢

吊顶材质   ■  铝合金框架+镜面不锈钢+亚克力+LED灯

轿厢地坎： ■   铝合金

轿厢地板： ■   PVC      □  其它

■ 预留装饰厚度：  无

轿厢扶手： ■   三面

扶手    ： ■   304不锈钢        □  其它

3.2厅门装潢

厅门材质： 首层   厅门_304发纹不锈钢  ；  □其它

除首层以外的其余层   厅门_304发纹不锈钢  ；  □其它

小门套材质：首层  门套_304发纹不锈钢  ；  □其它

除首层以外的其余层   门套_304发纹不锈钢  ；  □其它

大门套材质：首层     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

除首层以外的其余层     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）        ；

厅门地坎：  ■   铝合金

3.3显示装置

操纵箱    ：  ■   一体式       □其它

操纵箱显示：  ■   LED段码        □其它

操纵箱按钮：  ■   标准        □其它

按钮透光颜色：   白光

外召唤样式：  ■ 壁挂式     □ 嵌入式

外召唤显示：  ■   LED段码       □其它

外召唤按钮：  ■   标准       □其它

按钮透光颜色：   白光

外召唤面板：  ■    磨砂抗指纹不锈钢

□其它                  在            层

外召唤布置形式：

□ 单梯控制                    □ 并联一体                  □ 并联分体

厅外横显：    ■   无

（二）、值班室对讲机分组情况

五方对讲： □ 单体控制

□          台电梯总机控制（       台+       台控制方式）

（注：井道以外的五方对讲线路由招标人负责。每台电梯由招标人布置一根4×0.75屏蔽线至值班室。）

（三）、电梯功能及配置

1、标准功能。

2、标准配置。

（四）、电源要求

动力电源：三相五线制  380V±7％  50HZ，

照明交流：单相   220V  50HZ

（五）、包装箱

包装要求：■   国内包装       □其它

（六）、选配项目

| No. | 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频电缆(配置网线) |  |
| 2 | 残疾人操纵盘 |  |
| 3 | 对重非标 |  |
| 4 | 盲纹按钮 |  |
| 5 | 轿厢中间一块不锈钢位置后壁 |  |
| 6 | 轿厢中间一块不锈钢材质镜面不锈钢 |  |

（七）、电力提供

动力电源：

电压：380V±7%

频率：50Hz

相数：3相5线制，零线和地线始终分开

照明电源：

电压：220V

频率：50Hz

相数：单相

三、执行的主要标准

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》              GB/T7024

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》  GB/T7025

《低压成套开关设备和控制设备》                  GB/T7251

《电梯制造与安装安全规范》                      GB7588-2003

《电梯安装验收规范》                            GB10060

《电梯技术条件》                                GB/T10058

《电梯试验方法》                                GB/T10059

《建筑物的电气装置电击防护》                    GB/T14821.1

《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》  GB50182

《电梯工程施工质量验收规范》                    GB50310

其它相关标准

四、其他

1.监造和出厂检验

制造商在设计制造时要充分考虑当电梯在使用中如果出现意外的保护措施，如当：电压超过允许波动范围（雷击或其它原因造成的电压瞬间升高）、设备进水、短路等非正常使用状况出现时采取必要的措施，[如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等]，避免设备部件特别是电脑板、电动机、电器部件可能会被冲击，制造商在设计制造时要充分考虑这种情况的发生，要采用必要的措施避免重要或价值高的部件损坏，或在重要或价值高的部件前增加一级价值低易于更换的保护装置，如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等。

在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行监造，在监造期内，制造商有责任提供有关设备的各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监造并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.测试和试运行

a.工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

b.程序和表格

中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

c.测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

d.试运行

设备试运行应在有关部门及招标人人员的监督下进行，此类监督不免除卖方应承担安全质量等应有的责任。中标人有责任对电梯在运行过程中可能出现的安全隐患提出整改办法。

3.备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证施是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

4.检验和维修设备及工具

a.须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

b.所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

5、其他资料

a.投标时需提供的资料

提供投标梯型的型式试验报告；

提供本招标文件要求的技术资料及投标人认为其他所需资料。

b.中标后提交的资料

机房井道平面布置图；电气原理图；电气敷设图；产品合格证书；装箱单；使用维护说明书；安装说明书

五、商务要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | 1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。 4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5.质量保证期不少于3年（质保期从项目验收合格之日起开始计算），在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。质保期满后，中标供应商终身维护，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。 6.采购标的须执行的相关标准：行业标准、国家标准、地方标准； |
| --- | --- |
| 交货期和交货地点及完工期 | 交货地点：采购人指定地点。 交货时间：合同签订后30日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。 |
| 付款方式 | 合同签订并安装、调试、验收完成后，支付合同总价的80%； 货物验收通过并正常运行六个月后无重大质量问题支付至合同总价的98.5%。余下1.5%作为本项目质保金，质保期结束后退还（不计息）。乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的设备依据询价文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。验收时中标人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。 2.如货物不符合合同约定的要求的，采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标人应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.产品均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 5.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 6.验收过程发生的费用由中标人承担。 |
| 投标报价及费用 | 应包括货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 |
| 履约保证金和质量保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的2%（向采购人交纳），货物验收通过并正常运行六个月无重大质量问题后15日历天内由采购人退还（不计息）。 |